


AW系列单进单出（1-10KVA）高频UPS产品介绍
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产品技术特点：
1. 真正实现在线双转换
2. 微处理器控制确保高可靠性
3. 输入功率因素校正功能
4. 输出功率因数可达0.8
5. 宽市电输入范围（110V~300V）
6. 高效的变频转换模式
7. 兼容发电机输入
8. 选配的智能SNMP卡能单独或与USB、RS232一起完美监控
9. 透过显示器简易操作控制，并综合显示监控UPS状态







产品技术参数：
	产品型号
	AW1000（L）
	AW2000(L)	AW1000L
	AW3000(L)
	AW6000(L)
	AW1110(L)

	额定容量
	1000VA/800W
	2000VA/1600W
	3000VA/2400W
	6000VA/4800W
	10000VA/8000W

	相制
	单进单出

	输入

	输入电压
	100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC
	208/220/230/240VAC

	电压范围
	55-150 VAC 或 110-300 VAC 于 50% 负载
	110-300 VAC 于 50% 负载

	
	85-140VAC 或 160-280VAC 于 100% 负载
	176-300 VAC 于 100% 负载

	频率范围
	40 Hz - 70 Hz
	46-54 Hz 或 56-64 Hz

	功率因数
	≥0.99@100%负载

	输出

	输出电压
	100/110/115/120/127VAC或 200/208/220/230/240VAC
	208/220/230/240VAC

	稳压精度
（电池模式）
	± 1 %

	频率范围
（同步校正范围）
	47- 53 Hz 或 57 - 63 Hz
	46-54 Hz 或 56-64 Hz

	频率范围
（电池模式）
	50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz
	50 Hz±0.1 Hz 或 60Hz±0.1 Hz

	峰值系数
	3:1

	谐波失真
	≤3%THD（线性负载）
≤6%THD （非线性负载）
	≤3%THD（线性负载）
≤5%THD （非线性负载）

	转换时间
	市电至电池
	0毫秒

	
	逆变至旁路
	4毫秒（标准条件下）
	无

	波形（电池模式）
	纯正弦波

	效率

	市电模式
	88%
	88%
	90%
	92%
	93%

	电池模式
	83%
	85%
	88%
	90%
	91%

	电池

	
标机
	电池型号
	12V/9Ah
	12V/9Ah
	12V/9Ah
	12V/7Ah
	12V/9Ah

	
	数量
	2
	4
	6
	  16
	16

	
	标准充电时间
	4小时充电至90%
	9小时充电至90%

	
	最大充电电流
	1A
	1A/2A（可调整）

	长效机
	数量
	3（2颗可定制）
	6（4、8颗可定制）
	8（6颗可定制）
	16（20颗可定制）

	
	最大充电电流
	1A/2A/4A/6A
	6A

	显示说明

	LCD显示
	负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示

	警告声音

	电池模式
	每4秒响一声

	电池电量低
	每1秒响一声

	过载
	每1秒响一声

	故障
	连续鸣响

	物理性能

	标机
	尺寸：
深*宽*高（mm）
	282*145*220
	397*145*220
	421*190*318
	369*190*688
	442*190*688

	
	净重（KG）
	9.8
	17
	27.6
	61
	66

	长效机
	尺寸：
深*宽*高（mm）
	282*145*220
	397*145*220
	369*190*318
	442*190*318

	
	净重（KG）
	4.1
	6.8
	7.4
	12
	16

	使用环境

	湿度
	相对湿度20-90%且溫度0-40℃(不结露)
	相对湿度0-95%且溫度0-40°C （不结露）

	噪音
	少于50dBA @ 1米
	少于55dBA @ 1米
	少于58dBA@ 1米

	控制管理

	智能RS-232/USB
	支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008，Windows® 7/8，Linux 和 MAC

	可选SNMP
	电源管理支持SNMP管理与网络管理


*当1-3KVA UPS设为恒压恒频模式时，输出功率会降额80%，当UPS的输出电压设为100/200/208VAC时，输出功率会降额80%。
*当6-10KVA UPS设为恒压恒频模式时，输出功率会降额60%，当UPS的输出电压设为208VAC时，输出功率会降额90%。
*200/208/220/230/240VAC仅使用于长效机（200VAC仅适用于1-3KVA）。
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