	AW系列单进单出（1-10KVA）高频机架式UPS产品介绍
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产品技术特点：
1. 真正实现在线双转换
2. 微处理器控制确保高可靠性
3. 输入功率因素校正功能
4. 输出功率因数可达0.8
5. 宽市电输入范围（110V~300V）
6. 高效的变频转换模式
7. EC0模式可有效节能（仅限于1-3K机种）
8. 兼容发电机输入
9. 长效机型充电电流达6A
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	产品型号
	AW1000-J（L）
	    AW2000-J(L)	AW1000L
	AW3000-J(L)
	AW6000-J(L)
	AW1110-J(L)

	额定容量
	1000VA/800W
	2000VA/1600W
	3000VA/2400W
	6000VA/4800W
	10000VA/8000W

	相制
	单进单出

	输入

	输入电压
	100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC
	208/220/230/240VAC

	电压范围
	55-145 VAC 或 110-300 VAC 于 50% 负载
	110-300 VAC±3% 于 50% 负载

	
	85-140VAC 或 160-280VAC 于 100% 负载
	176-300 VAC±3%于 100% 负载

	频率范围
	40 Hz - 70 Hz
	46-54 Hz 或 56-64 Hz

	功率因数
	≥0.99 @100%负载

	输出

	输出电压
	100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC
	208/220/230/240VAC

	稳压精度
（电池模式）
	± 1 %
	± 1 %

	频率范围
（同步校正范围）
	47- 53 Hz 或 57 - 63 Hz
	46-54 Hz 或 56-64 Hz

	频率范围
（电池模式）
	50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz
	50 Hz±0.1 Hz 或 60Hz±0.1 Hz

	峰值系数
	3:1

	谐波失真
	≤3%THD（线性负载）
≤6%THD （非线性负载）
	≤3%THD（线性负载）
≤5%THD （非线性负载）

	转换
时间
	市电至电池
	0毫秒

	
	逆变至旁路
	4毫秒（标准条件下）
	0毫秒

	波形（电池模式）
	纯正弦波

	效  率

	市电模式
	88%
	89%
	90%
	92%
	93%

	电池模式
	83%
	87%
	88%
	90%
	91%

	电  池

	标
机
	电池型号
	12V/7Ah
	12V/7Ah
	12V/7Ah
	12V/9Ah
	12V/9Ah

	
	数量
	2
	4
	6
	16
	  16

	
	标准充电时间
	4小时充至90%
	9小时充至90%

	
	最大充电电流
	1A（最大）
	1A/2A（可调整）

	长
效
机
	数量
	3（2颗可定制）
	6（4、8颗可定制）
	8（6颗可定制）
	16（20颗可定制）

	
	最大充电电流
	1A/2A/4A/6A
	6A

	显示说明

	LCD显示
	负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示

	警告声音

	电池模式
	每4秒响一声

	电池电量低
	每1秒响一声

	过载
	每1秒响一声

	故障
	连续鸣响

	物理性能

	标
机
	深*宽*高（mm）
	310*438*88[2u]
	410*438*88[2u]
	630*438*88[2u]
	主机：
500*438*88[2u]
电池套件：668*438*88[2u]
	主机：
580*438*133[3u]
电池套件：668*438*88[2u]

	
	净重（KG）
	10
	17
	25.6
	13/48
	17/48

	长
效
机
	深*宽*高（mm）
	310*438*88[2u]
	410*438*88[2u]
	500*438*88[2u]
	580*438*133[3u]

	
	净重（KG）
	5.6
	8.6
	8.6
	13
	17

	使用环境

	湿度
	相对湿度20-90%且溫度0-40℃(不结露)
	相对湿度0-95%且溫度0-40℃（不结露）

	噪音
	少于50dBA @ 1米
	少于55dBA @ 1米
	少于58dBA@ 1米

	控制管理

	智能RS-232/USB
	支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux和MAC

	可选SNMP
	电源管理支持SNMP管理与网络管理


*200/208/220/230/240VAC 仅适用于长效机；
*当UPS设为恒压恒频模式时，输出功率会降额80%；当UPS的输出电压设100/200/208VAC时，输出功率会降额80%；
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