


AW系列三进单出（10-20KVA）高频UPS产品介绍	
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产品技术特点：
1. 真正实现在线双转换
2. 超宽市电输入范围（190V~520V）
3. 输出可设为恒压恒频模式50HZ/60HZ
4. 紧急电源关闭（EPO）
5. [bookmark: _GoBack]兼容发电机输入
6. 维修开关（选配）
7. SNMP+USB+RS232多种监控

产品技术参数：
	产品型号
	AW3110（S）
	AW3115
	AW3120

	额定容量
	10KVA/8KW
	15KVA/12KW
	20KVA/16KW

	相制
	三进单出

	输入

	输入电压
	400 VAC （3相+N）

	电压范围
	190-520 VAC （3 相）@ 50% 负载
305-520 VAC （3 相）@100% 负載

	频率范围
	46-54 Hz 或 56-64HZ

	输出

	输出电压
	208/220/230/240VAC

	稳压精度（电池模式）
	±1%

	频率范围（同步校正范围）
	46-54HZ 或 56-64HZ

	频率范围（电池模式）
	50 Hz±0.2 Hz 或 60 Hz±0.2 Hz

	峰值系数
	3:1（最大）

	谐波失真
	≤3%THD（线性负载）；≤ 5 % THD （非线性负载）

	转换时间
	市电至电池
	零

	
	逆变至旁路
	零

	波形（电池模式）
	纯正弦波

	效率

	市电模式
	91%
	91%
	91%

	电池模式
	91%
	91%
	91%

	电池

	标机
	电池型号
	12V/9AH
	无

	
	数量
	16颗
	20颗
	无

	
	标准充电时间
	9小时充至90%
	无

	
	最大充电电流
	预设1A，1A/2A/4A （可調整）
	无

	
	充电电压
	218.4VDC±1%	273VDC± 1%
	273VDC±1%
	无

	长效机
	数量
	16颗
	20颗
	16颗
	20颗
	16颗
	20颗

	
	最大充电电流
	预设4A, 1A/2A/4A （可调整）

	
	充电电压
	218.4VDC±1%	273VDC± 1%
	273VDC±1%
	218.4VDC±1%
	273VDC±1%
	218.4VDC±1%
	273VDC±1%

	显示说明

	LCD显示
	系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示

	警告声音

	电池模式
	每4秒响一声

	电池电量低
	每1秒响一声

	过载
	每0.5秒响一声

	故障
	连续鸣响

	物理性能

	标机
	深*宽*高（mm）
	442*190*688
	无

	
	净重（KG）
	66
	无

	长效机
	深*宽*高（mm）
	442*190*318
	560*250*580
	560*250*580

	
	净重（KG）
	16
	25
	30

	使用环境

	湿度
	相对湿度0-95 %且溫度0- 50℃ （不结露）

	噪音
	少于60dBA @1米

	控制管理

	智能 RS-232/USB
	支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC

	可选SNMP
	电源管理支持SNMP管理与网络管理
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