


	AW系列三进三出（10-20KVA）高频机架式UPS产品介绍	
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产品技术特点：
1. 真正在线双转换
2. DSP技术确保高效能
3. 输出功率因数高达1
4. 三三、三单多种输入输出制式
5. 输入功率因数校正功能
6. 50HZ/60HZ变频转换模式
7. EC0模式可有效节能
8. 可调整电池组合，以适应不同应用端
9. 紧急电源关闭（EPO）
10. 兼容发电机输入
11. SNMP+USB+RS232多种监控
12. 三段式可扩展充电设计，以优化电池效能
13. 支持并机功能，可共用电池组
产品技术参数：
	产品型号
	AW3310-J(S)
	AW3315-J(S)
	AW3320-J(S)

	额定容量
	10KVA/10KW
	15KVA/15KW
	20KVA/20KW

	相制
	三进三出/三进单出

	輸入

	额定电压
	3 x 400 VAC （3 相 +N）

	电压范围
	190-520 VAC （3相）@ 50% 负载
305-478 VAC （3相）@ 100% 负载

	频率范围
	46-54 Hz 或 56-64HZ

	功率因数
	≥0.99 @100% 负载

	输出

	输出电压
	3 x 380VAC（3相+N）/1 x 220VAC（1相+N）

	稳压精度（电池模式）
	±1%

	频率范围（同步校正范围）
	46-54HZ 或 56-64HZ

	频率范围（电池模式）
	50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz 土 0.1 Hz

	峰值系数
	3:1 （最大）

	谐波失真
	≤2%THD （线性负载）；≤5%THD （非线性负载）

	转换时冋
	市电至电池
	无

	
	逆变至旁路
	无

	波形（电池模式）
	纯正弦波

	效率

	市电模式
	90.5%
	91.0%

	ECO模式
	96.0%
	96.0%

	电池模式
	87.0%
	88.0%

	电池

	标机
	电池型号
	12V/9Ah

	
	数量
	20颗
	20颗x 2串

	
	标准充电时间
	9小时充到90%

	
	最大充电电流
	1 A
	2A

	长效机
	电池型号
	±120VDC
	±192VDC或±240VDC可调          

	
	数量
	
	

	
	最大充电电流
	1-12A可调

	显示说明

	LCD显示
	系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示

	警告声音

	电池模式
	每4秒响一声

	电池电量低
	每1秒响一声

	过载
	每0.5秒响一声

	故障
	连续鸣响

	物理性能

	标机
	深*宽*高（mm）
	主机: 580*438*133 [3U]
电池套件:580*438*133[3U]
	主机: 580*438*133 [3U]
电池套件:580*438*133[3U] X 2PCS

	
	净重（KG）
	26/63
	28/63 X 2PCS

	长效机
	深*宽*高（mm）
	580*438*133 [3U]
	580*438*133 [3U]

	
	净重（KG）
	26
	28

	使用环境

	湿度
	相对湿度0-95%且溫度0- 40℃（不结露）

	噪音
	少于60dB @1米
	少于65dB @1米

	控制管理

	智能 RS-232/USB
	支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC

	可选SNMP
	电源管理支持SNMP管理与网络管理


*若内部电池数改为1-19颗，则会依照底下公式降额输出功率：P = PRating x N/20；
*在输出电压设定成208VAC时，输出功率会降额输出至90% ；




image1.png




image2.png
BTN BaT-

[THERRR RRRRR | ©





