


AW系列三进三出（10-30KVA）高频UPS产品介绍
                      [image: 3C30KS]
产品技术特点：
1. 真正在线双转换
2. DSP技术确保高效能
3. 输出功率因数可达0.8
4. 50HZ/60HZ变频转换模式
5. ECO模式可有效节能
6. 紧急电源关闭（EPO）
7. 兼容发电机输入
8. 三段式可扩展充电设计，以优化电池效能
9. 电池节数可调
10. 内置维修旁路开关，便于维护
11. 可选隔离变压器，以确保系统稳定电力输出，并排除各种噪音
12. N+X并联冗余应用（最大可并联3台）
产品技术参数：
	产品型号
	AW3310（S）
	AW3315(S)
	AW3320(S)
	AW3330(S)

	额定容量
	10KVA/8KW
	15KVA/12KW
	20KVA/16KW
	30KVA/24KW

	相制
	三进三出

	輸入

	额定电压
	3 x 400 VAC （3相+N）

	电压范围
	190-520 VAC （3 相）@ 50% 负载
305-478 VAC （3 相）@ 100% 负载

	频率范围
	46-54 Hz 或 56-64HZ

	功率因数
	≥0.99 @100% 负载

	输出

	输出电压
	3 x 400 VAC （3相+N）

	稳压精度（电池模式）
	±1%

	频率范围（同步校正范围）
	46-54HZ 或 56-64HZ

	频率范围（电池模式）
	50 Hz ± 0.1Hz 或 60 Hz ± 0.1Hz

	峰值系数
	3:1 （最大）

	谐波失真
	≤2%THD （线性负载）；≤5%THD （非线性负载）

	转换时冋
	市电至电池
	无

	
	逆变至旁路
	无

	波形（电池模式）
	纯正弦波

	效率

	市电模式
	90.5%
	      91.5%	91.5%
	91.5%
	91.3%

	ECO模式
	96%

	电池模式
	87%
	88%
	88%
	88%

	电池

	标机
	电池型号
	12V/9Ah

	
	数量
	16颗
	16颗x2串
	16颗x 3串

	
	标准充电时间
	9小时充到90%

	
	最大充电电流
	1A
	2A
	4A

	长效机
	数量
	16颗（16-20颗可调整）
	16颗/32颗

	
	最大充电电流
	4A
	12A

	显示说明

	LCD显示
	系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示

	警告声音

	电池模式
	每4秒响一声

	电池电量低
	每1秒响一声

	过载
	每0.5秒响一声

	故障
	连续鸣响

	物理性能

	标机
	深*宽*高（mm）
	815*250*826
	815*250*826
	815*300*1000

	
	净重（KG）
	109
	164
	233.5

	长效机
	深*宽*高（mm）
	592*250*826
	592*250*826
	815*250*826/
815*300*1000

	
	净重（KG）
	30
	40
	64

	使用环境

	湿度
	相对湿度0-95%且溫度0- 40℃ （不结露）

	噪音
	少于60dB @ 1米
	少于65dB @ 1米

	控制管理

	智能 RS-232/USB
	支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC

	可选SNMP
	电源管理支持SNMP管理与网络管理


*若内部电池数改为16-19颗，则会依照底下公式降額输出功率：P = PRating × N/20；
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