


AW系列三进三出（100-200KVA）高频UPS产品介绍
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产品技术特点：
1. 真正在线双转换
2. DSP技术确保高效能
3. 输出功率因数可达0.9
4. ECO模式可有效节能
5. 紧急电源关闭（EPO）
6. 兼容发电机输入
7. SNMP+USB+RS232多种监控
8. 三段式可扩展充电设计，以优化电池效能
9. 内置维修旁路开关，便于维护
10. N+X并联冗余应用（最大可并联3台）
11. 可选隔离变压器
12. 可选7寸触摸式LCD屏幕
产品技术参数：
	产品型号
	AW33100
	AW33120
	AW33160
	AW33200

	额定容量
	100KVA/90KW
	120KVA/108KW
	160KVA/144KW
	200KVA/180KW

	相制
	三进三出

	輸入

	额定电压
	3 x 400VAC（3 相 +N）

	电压范围
	190-520 VAC （3 相）@ 50% 负载；305-478 VAC （3 相）@ 100% 负载

	频率范围
	46-54 Hz 或 56-64HZ

	功率因数
	≥0.99 @100% 负载

	输出

	输出电压
	3 x 360/380/400/415VAC（3相+N）

	稳压精度（电池模式）
	±1%

	频率范围（同步校正范围）
	46-54HZ 或 56-64HZ

	频率范围（电池模式）
	50 Hz ± 0.1Hz 或 60 Hz ± 0.1Hz

	峰值系数
	3:1 （最大）

	谐波失真
	≤2%THD （线性负载）；≤5%THD （非线性负载）

	转换时冋
	市电至电池
	无

	
	逆变至旁路
	无

	波形（电池模式）
	纯正弦波

	过载
	市电模式
	100-110% 时 10 分钟，110-130% 时 1 分钟，>130% 时 1 秒

	
	电池模式
	100-110% 时 30 秒，110-130% 时 10 秒,>130% 时 1 秒

	效率

	市电模式
	95%

	ECO模式
	98%

	电池模式
	92%
	92%
	93%
	93%

	电池

	长效机
	数量
	±16-±20颗（可调整）

	
	最大充电电流
	12A
	16A

	
	充电电压
	13.65V×电池数（电池数=16-20）

	显示说明

	LCD显示
	系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示

	警告声音

	电池模式
	每4秒响一声

	电池电量低
	每1秒响一声

	过载
	每0.5秒响一声

	故障
	连续鸣响

	物理性能

	深*宽*高（mm）
	940*567*1015
	1040*567*1452

	净重（KG）
	142
	237
	314
	348

	使用环境

	工作温度
	0- 40℃

	相对湿度
	< 95%不结露

	噪音
	少于75dB @l米

	控制管理

	智能 RS-232/USB
	支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC

	可选SNMP
	电源管理支持SNMP管理与网络管理


*如输出电压设定为3×360VAC，输出功率将会降频90%；
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