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产品技术特点：
1、 双变换真正在线式设计，采用数字化技术，具有完善的保护功能和高可靠性；
2、 标配内置输出隔离变压器，抗冲击负载能力强，可靠性高；
3、 多组CPU智慧型控制，能够精确掌握UPS各项参数并对其进行全面控制，提供足够的运算能力，确保UPS随时处于最佳工作状态；
4、 人性化显示界面，LCD显示屏，直观的显示UPS的运行参数；LED显示UPS的工作状态，LCD+LED的组合，随时清楚、快捷的掌握UPS的运行状态；
5、 高度智能化网络控制，提供RS232，RS485，干接点及并机接口；
6、 无主自适应并联技术，具有超强并联能力，无需设定并机数量，可任意在线并联扩容或N+1冗余并联，并机UPS可共享同一后备电池；
7、 智能化电池管理，采用三段式充电方式，对深度放电的电池有较好的恢复作用；自主均流的可并联充电器，能根据需要扩容，保证长延时UPS系统充电需求；具有电池反接保护、短路保护和过温保护等功能。



产品技术参数：
	产品型号
	BL3106
	BL3110
	      BL3115
	BL3120
	BL3130

	额定容量
	6KVA/4.8KW
	10KVA/8KW
	15KVA/12KW
	20KVA/16KW
	30KVA/24KW

	输入电压
	三相四线+地线，380V±25%

	电池电压
	192VDC
	336VDC

	内置电池
	180V-300V(90V-150V)
	180V-300V

	噪音
	≤55db（距离1m）

	尺寸：
宽*深*高（MM）
	264*530*592
	343*624*1020
	400*632*1110

	重量(KG)
	53
	139
	158
	188
	263

	输入
	频率
	50Hz/60Hz±10%

	
	效率因数
	≥95%

	输出
	电压
	220V±0.5%

	
	频率稳定度
	50Hz/60Hz±0.5%(直流供电时)

	
	动态瞬变范围
	输出0~50%~100%时≤3%，恢复时间≤10ms

	
	过载能力
	110%≥300Min,150%≥60s

	
	波形
	正弦波

	效率
	整机效率
	≥91%

	电池
	电池类型
	铅酸全密封免维护

	
	充电时间
	完全充电后8小时充电至90%

	警告声
	电池放电
	无市电由电池供电时，每4秒钟鸣叫一次

	
	
	直流低压，每一秒钟鸣叫一次，直流放电停止，连续鸣叫

	
	
	电池欠压保护，长鸣

	
	故障异常
	长鸣

	LCD面板
	LCD显示
	显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率百分比、温度

	
	LED灯
	市电、逆变、旁路、电池、故障、过载

	外部环境
	温度
	-10℃~50℃

	
	湿度
	0~93%（不结露）

	
	操作情况
	海拔≤3000m
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