


BL系列三进三出（10-500KVA）工频UPS产品介绍
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产品技术特点：
■ 设计理念可靠性高
双变换在线式拓朴结构设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相、稳压和滤除噪声、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
   输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。
   模块化设计和双CPU控制，整体运行可靠，稳定性高，保障了UPS安全运行整体效率。
■ 运行的可靠性高
   纯在线的静态旁路技术，提供了极强的过载及故障保护装置。
   内置手动维修旁路，进一步提高了负载连续运行的可靠性。
■ 环境适应性强
   交流输入电压范围380V（或400V）±20﹪，从而降低电池的使用频度，极大地延长电池的使用寿命。
   输入频率范围宽，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。
■ 电池优化性能高
采用智能电池管理功能（ABM）技术，从而延长电池的使用寿命，减少电池维护次数。
先进的恒流恒压自动转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，延长电池的使用寿命。
■ 保护周全可靠
  具有开机自诊断功能，避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。
具有交流输入过/欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护、电池欠压预警/保护、电池过充电保护等全面保护功能，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
   过载能力强，在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟 /10分钟/1分钟。
■ 冗余/增冗并机能力强
插入并机模块（选件）即可实现多达6台并机，增加系统的可靠性。系统伸缩性强，容易实现并机。
   并机可共享同一组后备电池。
   非固定主从关系并机：在几台并联的UPS中，其中先开机的一台为主（Master）UPS，其他为从（Slave）UPS，主从UPS可以互换，如果一台UPS的逆变器出现故障，该UPS自动切断输出，此时负载由剩下的UPS来提供电源。
■ 网络管理人性化
LCD显示面板，向用户准确地显示UPS的工作状况和工作数据。
通过RS232或RS485接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。
   外接SNMP适配器，UPS具有远程网络管理功能，提供即时的UPS资料和电源信息，通过各种网络管理系统进行通讯和管理，实现手机微信监控告警功能或手机短信告警功能。
■ 高弹性
可选择12 Pulse整流器，以降低输入电流谐波。
可依顾客需求延长电池设备使用时间及增加电池数。
可依顾客需求附加RS232及SNMP通讯卡。
可依顾客需求附加ECO节能运行模式。
■ 多语言LCD大液晶功能（触摸屏7寸彩屏）
多语言LCD显示设计，操作简便、方便日常管理和维护，可实时显示UPS的运行参数和运行状态，机内CPU可以记录历史事件和报警信息，信息存储量高达500条，包括：停电来电时刻记录，深度放电（达到50%以上）次数，旁路时刻记录，各种告警记录，保护动作历史记录等。






产品技术参数：
	产品型号
	BL3310
	BL3315
	BL3320
	BL3330
	BL3340
	BL3350
	BL3360
	BL3380
	BL33100
	BL33120
	BL33160
	BL33200
	BL33250
	BL33300
	BL33400
	BL33500

	额定容量（KVA）
	10kVA
	15kVA
	20kVA
	30kVA
	40kVA
	50kVA
	60kVA
	80kVA
	100kVA
	120kVA
	160kVA
	200kVA
	250kVA
	300kVA
	400kVA
	500kVA

	额定功率（KW）
	8kW
	12kW
	16kW
	24kW
	32kW
	40kW
	48kW
	64kW
	80kW
	96kW
	128kW
	160kW
	200kW
	240kW
	320kW
	400kW

	主输入

	主输入电压范围
	[bookmark: _GoBack]三相三线 380/400/415V（线电压）；范围167-288Vac/290Vac～498Vac； ＜187V,无充电

	输入频率范围
	50/60HZ  ;范围：±10%，即 45~66Hz自动辨别

	功率因数
	0.95

	电流谐波
	10%

	最大输入电流
	18A
	28A
	37A
	55A
	72A
	90A
	108A
	130A
	160A
	190A
	245A
	310A
	385A
	470A
	625A
	655A

	逆变输出

	输出电压
	三相四线 380/400/415V（线电压）； ±（1-5%）可设

	电压精度
	静态：±1%
动态：±5%（0～100%）20ms内,恢复到±1%内

	输出频率
	同步：50/60HZ（±0.5/1/2/3Hz）可设
跟踪速率：1Hz/s不同步：50Hz/60Hz±0.05%Hz

	频率稳定度
	电池模式 50Hz±0.05%

	输出波形
	正弦波

	波形失真度
	线性负载＜3%  非线性负载＜5%

	功率因数
	0.8

	峰值系数
	3∶1 （max）

	过载能力
	105%≤负载<110%时，60min 后转旁路输出
110%≤负载<125%时，10min后转旁路输出
125%≤负载<150%时，1min后转旁路输出

	转换时间

	市电转电池模式
	0ms

	旁路

	额定电压
	380Vac(或400Vac)

	旁路电压范围
	三相四线380/400/415V（线电压）；
跟踪范围：±15%（±5%----±25%）
保护范围：上限：＋5%，＋10%，＋15%，＋20%，+25%(可设置)
下限：-5%，-10%，-15%，-20%，-25% (可设置)

	额定频率
	50/60Hz（自动辨别）

	旁路频率范围
	50/60Hz
跟踪范围：±0.5，±1，±2，±3HZ（可设置）

	旁路转换时间
	0ms/1ms

	电池

	默认电池电压（VDC）
	384
	480

	最大充电电流
（A）
	9
	9
	19
	19
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	105
	105
	105
	120
	140
	160

	数量
（可设置）
	10-120K，30-32节（默认32） 设置范围：180-192
160K-400K  38-40节（默认40） 设置范围：228-240

	充电参数
（可设置）
	浮充电压：2.2-2.3Vdc（默认2.25）
均充电压：2.3-2.4Vdc（默认2.35）
关机电压：1.60-1.67vdc（默认1.67）
充电限流点：0.02-0.2C（默认0.2）

	智能管理
	电池定时自检（上电后1天或开机60秒内）
自动均浮充；放电时间预测；过冲、深放保护；手动均充；

	面板显示

	LCD
	多语言触摸屏 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度

	通讯

	通讯界面
	RS232+RS485（Modbus/485协议） ;支持SNMP卡（选件）
干接点（电池放电、电池低压、旁路/故障、EPO)

	工作环境

	运行温度
	0~40℃

	相对湿度
	0~95%不结露

	储藏温度
	-25℃~55℃

	防护等级
	IP20

	噪音
	< 54dB
	<60dB
	< 65dB
	< 70dB

	物理特性

	净重（Kg）
	172
	186
	198
	275
	335
	385
	395
	557
	633
	752
	940
	1176
	1207
	1244
	2600
	2800

	毛重（Kg）
	202
	216
	228
	310
	370
	420
	430
	610
	686
	832
	1020
	1306
	1337
	1374
	2900
	3100

	尺寸（W* D * H）mm
	485*695*1000
	555*740*1220
	800*750*1400
	1070*750*1400
	1420*908*1650
	1630*1026*1902
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