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产品技术特点：
1、支持机架式安装（建议采用1100mm深或以上的标准19英寸机柜）或塔式安装。
2、高功率因数，输出功率因数Output PF=1(KVA=KW)。
3、采用N+1或N+R并联冗余应用设计，增加系统灵活性、稳定性和安全性。
4、具有隔离风道设计方案，热量得到及时有效的排出。
5、机架式模块化单元的设计元素，极大的满足了当今中小型数据中心所需灵活性、易安装、省空间、好维护的特点。
6、全模块热插拔技术、“黑匣子”记录提示、系统自老化、全数字化控制等功能易于更新维护，可降低售后维修费。
7、智能化电池管理，可以提供功率容量20%的充电能力；
8、配置不小于7英寸LCD触摸显示屏，彩色图像显示更加直观清晰，操作方便，人机通讯友好；
8、双变换在线工作，智能轮换休眠保证UPS高效运行，真正实现绿色节能。                             







产品技术参数表（1）：
	规格型号
	MX3320/10X
	MX3330/10X
	MX3340/10X
	MX3360/10X
	MX3330/15X
	MX3345/15X
	MX3390/15X

	系统容量
	20kVA
	30kVA
	40kVA
	60kVA
	30kVA
	45kVA
	90kVA

	主路
输入
	输入配线
	3相+N线+PE

	
	输入电压
	380/400/415VAC(线电压) 220/230/240VAC(相电压)

	
	输入频率
	50/60Hz

	
	功率因数
	>0.99

	
	电流畸变率
	THDi<3%（100%线性负载）

	
	电压范围
	304～478VAC（线电压）满载 304～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额                                          

	
	频率范围
	40-70Hz

	电池
	电池电压
	±240VDC（32-44节可设置）

	
	充电功率
	20%*有功功率

	
	充电电压精度
	±1%

	旁路
	旁路电压
	380/400/415VAC(线电压)220/230/240VAC(相电压)

	
	电压范围
	默认-20%-+15%; -40%-+25%可选

	
	过载能力
	125%,长时间运行； 130%,10分钟后关机；
 150%,1分钟后关机；150%<负载,300毫秒后关机
	110%, 长时间运行； 130%,10分钟后关机；
 150%,1分钟后关机；150%<负载,300毫秒后关机

	输出
	额定输出电压
	380/400/415VAC(线电压)；220/230/240VAC(相电压)

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	输出功率因数
	1

	
	电压精度
	1.5%

	
	输出动态响应
	<5% (20% - 80% -20% 阶跃负载)

	
	动态恢复时间
	< 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载)

	
	输出总谐波失真（THDu）
	<1%（线性负载）,<5.5% （非线性负载）

	
	逆变器过载
	102%,长期运行；110%, 1小时后转到旁路；
125%,10分钟后转到旁路；150%, 1分钟后转到旁路；>150%, 200毫秒后转到旁路

	
	频率精度
	0.1%

	
	跟踪范围
	可设置，±0.5Hz-±5Hz，默认±3Hz

	
	跟踪速率
	可设置，0.5Hz/S-3Hz/S，默认0.5Hz/S

	
	峰值比
	3:1

	
	三相相位精度
	120°±0.5°

	系统
	系统效率
	主路模式≥95%最大；经济模式≥ 98%；电池模式≥94.5%

	
	显示
	LCD+LED+彩色触摸屏7英寸

	
	语言
	中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文、法文、韩文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文

	
	防护等级
	IP20

	
	通信接口
	RS232,RS485,干接点,SNMP卡（选件），紧急关机

	
	接线方式
	后进线和下进线可选
	下进线
	后进线和下进线可选
	下进线

	
	工作环境
	0-40℃（工作温度）；-25℃~70℃（存储温度）；0-95% (非凝露)

	
	噪声(dB)(1米)
	<56db

	
	机柜类型
	2模块机柜
	3模块机柜
	4模块机柜
	6模块机柜
	2模块机柜
	3模块机柜
	6模块机柜

	尺寸      (W*D*H) mm
	主机
	485*697*398
	485*751*575
	485*697*575
	485*751*1033
	485*697*398
	485*751*575
	485*751*1033

	
	主机
（放入服务器机柜）
	485*697*308
(7U)
	485*751*485
(11U)
	485*697*485
(11U)
	485*751*928（21U）
	485*697*308
(7U)
	485*751*485(11U)
	485*751*928（21U）

	
	模块
	
	[bookmark: RANGE!C39]436*590*85mm (2U)

	重量（kg）
	主机（含模块）
	73
	118
	113
	175
	73
	119
	175

	
	模块
	
	MX-10(15.3）
	MX-15(15.5）


产品技术参数表（2）：
	规格型号
	MX33150/25C
	MX33200/25C

	系统容量
	150kVA
	200kVA

	主路输入
	输入配线
	3相+N线+地线

	
	输入电压
	380/400/415VAC（线电压）

	
	输入频率
	50/60Hz

	
	功率因数
	>0.99

	
	电流畸变率
	THDi<3%（100%线性负载）

	
	电压范围
	304～478VAC（线电压）满载 304～228VAC(线电压)负载从100%到75%之间线性降额

	
	频率范围
	40-70Hz

	电池
	电池电压
	±240VDC（32-44节可设置）

	
	充电功率
	20%*有功功率（最大）

	
	充电电压精度
	±1%

	旁路
	旁路电压
	380/400/415VAC（线电压）

	
	电压范围
	可设置,  默认 -20%～+15% 上限: +10%, +15%, +20%, +25%  下限: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

	
	旁路频率范围
	50/60Hz（额定功率），可设置：±1Hz，±3Hz，±5Hz

	输出
	额定输出电压
	380/400/415VAC(线电压)

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	输出功率因数
	1

	
	电压精度
	±1.0%

	
	输出动态响应
	<5% (20% - 80% -20% 阶跃负载)

	
	动态恢复时间
	< 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载)

	
	输出总谐波失真（THDu）
	<1%（线性负载）,<6% （非线性负载）

	
	逆变器过载
	110%,1小时后转旁路；125%,10分钟后转旁路；150%,1分钟后转旁路；>150%,200ms后转旁路

	
	频率精度
	0.1%

	
	跟踪范围
	可设置，±0.5Hz-±5Hz，默认±3Hz

	
	跟踪速率
	可设置，0.5Hz/S-3Hz/S，默认0.5Hz/S

	
	峰值比
	3:1

	
	三相相位精度
	120°±0.5°

	系统
	主路模式效率
	≥95.5%

	
	电池模式效率
	≥95%

	
	显示
	LCD+LED+彩色触摸屏

	
	防护等级
	IP20

	
	通信接口
	RS232,RS485,干接点,电池冷启动 

	
	运行温度
	0-40℃

	
	存储温度
	-40℃～70℃

	
	相对湿度
	0-95%(无凝露)

	
	噪音(dB)
	65dB@100%负载，62dB@45%负载

	
	选件
	SNMP网络通讯卡、并机组件、防雷组件、150K机器可选配配电单元

	
	机柜类型
	6模块机
	8模块机

	尺寸(W*D*H) mm
	主机
	482*916*931
	482*916*1550

	
	主机
（放入服务器机柜）
	482*916*840（19U）（上进线）
	482*916*1550（35U）（不拆脚轮）

	
	
	482*916*1368（31U）（下进线，不拆脚轮）
	

	
	模块
	436*677*85mm (2U)

	重量（kg）
	主机(含模块)
	221（上进线）； 254（下进线，不拆脚轮）
	317

	
	模块
	MX-25（20.5）
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