MX系列三进三出（60-300KVA）模块化UPS产品介绍
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产品技术特点：
1、模块化设计，方便扩容。
2、高功率因数，60-200KVA（20KVA模块）主机输出功率因数0.9；180-300KVA（30KVA模块）主机输出功率因数1。
3、N+1或N+R并联冗余应用设计，增加系统灵活性、稳定性和安全性。
4、全模块热插拔、“黑匣子”记录提示、系统自老化等功能易于更新维护，可降低售后维修费。
5、智能化电池管理，可以提供功率容量20%的充电能力。
6、友好的人机界面，信息量丰富。 60-200KVA（20KVA模块）主机配置5.7英寸LCD触摸显示屏，180-300KVA（30KVA模块）主机配置10.4英寸彩色LCD触摸显示屏。
7、智能轮换休眠保证UPS高效运行，真正实现绿色节能。
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产品技术参数表(1)：
	[bookmark: _GoBack]规格型号
	MX3360/20 
	MX33120/20
	MX33200/20

	系统容量
	60kVA
	120kVA
	200kVA

	主路输入
	输入配线
	3相+N线+PE

	
	输入电压
	380/400/415VAC（线电压）

	
	输入频率
	50/60Hz

	
	功率因数
	>0.99

	
	电流畸变率
	THDi<3%（100%线性负载）

	
	电压范围
	304～478VAC（线电压）满载 304V～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额

	
	频率范围
	40-70Hz

	电池
	电池电压
	±240VDC（32-44节可设置）

	
	充电功率
	20%*有功功率

	
	充电电压精度
	±1%

	旁路
	旁路电压
	380/400/415VAC（线电压）

	
	电压范围
	-20%～+15%

	
	旁路频率范围
	50/60Hz（额定功率）±1Hz，±3Hz，±5Hz

	输出
	额定输出电压
	380/400/415VAC（线电压）

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	输出功率因数
	0.9

	
	电压精度
	±1.0%

	
	输出动态响应
	<5% (20% - 80% -20% 阶跃负载)

	
	动态恢复时间
	< 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载)

	
	输出总谐波失真（THDu）
	<1%（线性负载）,<5.5% （非线性负载）

	
	逆变器过载
	110%,1小时后转旁路；125%,10分钟后转旁路；150%,1分钟后转旁路；>150%,200ms后转旁路

	
	频率精度
	0.1%

	
	跟踪范围
	可设置，±0.5Hz-±5Hz，默认±3Hz

	
	跟踪速率
	可设置，0.5Hz/S-3Hz/S，默认0.5Hz/S

	
	峰值比
	3:1

	
	三相相位精度
	120°±0.5°

	系统
	系统效率
	正常模式≥95%，经济模式≥99%

	
	电池模式效率
	≥95%

	
	显示
	LCD+LED,触摸屏+面板

	
	语言
	支持多种语言，支持简体中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文、法文、韩文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文

	
	防护等级
	IP20

	
	通信接口
	RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 

	
	运行温度
	0-40℃

	
	存储温度
	-25℃～70℃

	
	相对湿度
	0-95%(无凝露)

	
	噪音(dB)
	<66dB

	
	选件
	SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件

	
	机柜类型
	3模块机柜
	6模块机柜
	10模块机柜

	尺寸(W*D*H)mm
	主机
	600*900*1100
	600*900*1600
	600*900*2000

	
	模块
	440*590*134mm (3U)

	重量（kg）
	主机（含模块）
	171
	277 
	399 

	
	模块
	MX-20（22）








产品技术参数表（2）
	规格型号
	MX33180/30X
	MX33300/30X 
	RM600/30X 

	系统容量
	180kVA
	300kVA
	600kVA

	主路
输入
	额定输入电压
	380/400/415VAC (线电压)

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	输入电压范围
	304～478VAC(线电压)满载；304～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额

	
	输入频率范围
	40～70Hz

	
	输入功率因数
	>0.99

	
	电流畸变率
	THDi <3% （100%线性负载）

	电池
	电池额定电压
	±240VDC（32-44节可设置）

	
	充电电压精度
	±1%

	
	充电功率
	20%*有功功率

	旁路
	旁路额定电压
	380/400/415VAC(线电压)

	
	旁路额定频率
	50/60Hz

	
	旁路电压范围
	可设置,  默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

	
	旁路频率范围
	可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz

	输出
	额定输出电压
	380/400/415VAC  (线电压)

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	输出功率因数
	1
1

	
	电压精度
	±1.0%

	
	输出动态响应
	<5% (20% - 80% -20% 阶跃负载)

	
	动态恢复时间
	< 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载)

	
	输出总谐波失真（THDu）
	<1%（线性负载）,<5% （非线性负载）

	
	逆变器过载
	<110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms

	
	频率精度
	0.1%

	
	跟踪范围
	可设置, ±0.5Hz ～ ±5Hz, 默认 ±3Hz

	
	跟踪速率
	可设置, 0.5Hz/S ～ 3Hz/S, 默认 0.5Hz/S

	
	峰值比
	3:1

	
	三相相位精度
	120°±0.5°

	系统
	主路模式
	≥95%

	
	电池模式
	≥95%

	
	显示
	LED + LCD + 彩色触摸屏10.4英寸

	
	语言
	支持多种语言，支持简体中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文、法文、韩文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文

	
	通信接口
	标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点

	
	防护等级
	IP20/IP21

	
	工作温度
	0 ～ 40 ℃

	
	存储温度
	-40℃～70℃

	
	相对湿度
	0～95% 无凝露

	
	噪声 (1米)
	65dB @ 100% 负载, 62dB @ 45% 负载

	
	海拔高度
	<1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1%

	
	选件
	SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件

	尺寸(W*D*H)mm
	主机
	600*1100*1600
	600*1100*2000
	2000*1050*2000

	
	模块
	460*790*134mm (3U)

	重量(kg) （含模块）
	主机(含模块)
	6模块机柜
	10模块机柜
	20模块机柜

	
	
	382
	582
	1340

	
	模块
	MX-30（34）
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