MX系列三进三出（80-500KVA）模块化UPS产品介绍
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产品技术特点：
· 智能化系统自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间。
· 友好的人机界面，配置大屏幕液晶触摸屏与控制面板，信息量丰富。40-200kVA主机配置7英寸LCD彩色触摸屏; 240-500kVA主机配置10.4英寸LCD彩色触摸屏。
· 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。
· 智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。
· 数字化环流控制技术，并机可靠性极高。
· 面板配置EPO紧急关机按键。
· 所有电路板均采用三防工艺。
· 三进三出纯在线双变换式产品，提供理想的供电质量与负载保护。
· 输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%，高效节能。
· 采用DSP全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
· 具备智能休眠模式，可设置的轮休时间来进行休眠轮换，实现绿色节能。
· 采用智能化‘三阶段’式电池充放电管理系统。
· 模块化设计，功率模块支持热插拔，便于现场维护。










产品技术参数表：
	[bookmark: _GoBack]规格型号
	MX3380/40X
	MX33100/50X
	MX33160/40X
	MX33200/50X
	MX33240/40X
	MX33300/50X
	MX33400/50X
	MX33500/50X

	产品容量
	80kVA
	100kVA
	160kVA
	200kVA
	240kVA
	300kVA
	400kVA
	500kVA

	主路输入
	输入方式
	3P+N+PE

	
	输入电压
	380/400/415VAC (线电压)

	
	功率因数
	>0.99

	
	电流畸变率
	THDi<3%（100%线性负载）

	
	电压范围
	304～478VAC(线电压)满载；304～228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额

	
	频率范围
	40～70Hz

	电池
	电池电压
	±240VDC（32-44节可设置）

	
	充电功率
	20%*有功功率

	
	充电电压精度
	±1%

	旁路
	额定电压
	380/400/415VAC(线电压)

	
	电压范围
	可设置,  默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

	
	频率范围
	可设置，±1Hz，±3Hz，±5Hz)

	输出
	额定输出电压
	380/400/415VAC (线电压)

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	输出功率因数
	1

	
	电压精度
	±1.0%

	
	输出动态响应
	<5% (20% - 80% -20% 阶跃负载)

	
	动态恢复时间
	< 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载)

	
	输出总谐波失真（THDu）
	<1%（线性负载）,<5% （非线性负载）

	
	逆变器过载
	110%,1小时后转旁路；125%,10分钟后转旁路；150%,1分钟后转旁路；>150%,200ms后转旁路

	
	频率精度
	0.1%

	
	跟踪范围
	可设置，±0.5Hz-±5Hz，默认±3Hz

	
	跟踪速率
	可设置，0.5Hz/S-3Hz/S，默认0.5Hz/S

	
	峰值比
	3:1

	
	三相相位精度
	120°±0.5°

	系统
	主路模式
	≥96%

	
	电池模式
	≥96%

	
	显示
	LCD + LED + 彩色触摸屏

	
	语言
	支持多种语言，支持简体中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文、法文、韩文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文、塞尔维亚文、波兰文

	
	EMS
	IEC62040-2；IEC61000-4-2(ESD)；IEC61000-4-3(RS)；IEC61000-4-4 (EFT)；IEC61000-4-5 (Surge)

	
	防护等级
	IP20

	
	噪音(1米)
	72dB @ 100% 负载, 69dB @ 45% 负载

	
	工作温度
	0-40℃

	
	相对湿度
	0-95%(无凝露)

	
	海拔高度
	<1000m，1000～2000米之间，每升高100米，功率降额1%

	
	选件
	SNMP卡、AS400卡、并机组件、防雷组件、防尘网,LBS

	尺寸(W*D*H)mm
	600*980*1150  
	650*960*1600
	650*1095*2000
	1050*1100*2000
	1300*1114*2000

	
	510*700*178mm (4U)

	重量(kg)（含模块）
	2模块机柜
	4模块机柜
	6模块机柜
	8模块机柜
	10模块机柜

	
	210
	350 
	490 
	700
	900

	
	MX-40（44）、MX-50（45）
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