


CBS系列风冷房间级小型精密空调（6KW-20KW）产品介绍
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CBS系列风冷房间级小型精密空调是专为中小型数据机房环境设计，提供稳定可靠的精密环境。产品具有大风量，小焓差，高显热比，高能效比，高可靠性的特点，可为中小型数据中心提供全年24小时不间断运行保障。CBS系列制冷量覆盖6~20kW，满足不同的环境温湿度控制需求。应用范围：数据机房、中小型数据中心、变电所、变电站、存储室、检测室、5G通讯基站、温湿度精度控制要求较高的设备间等。

产品技术特点：
高效节能
大风量、小焓差及高显热比设计契合机房环境需求，为机房提供稳定的温湿度环境。
高能效压缩机及EC风机，匹配电子膨胀阀精确节流设计实现能效最大化。
室外风机采用无级调速控制，匹配系统冷凝压力运行，降低整机能耗。
控制系统具备群控功能，多台设备集中控制，实现机房制冷设备整体节能。
标准采用R410a制冷剂，环保高效。
稳定可靠
采用知名品牌器件，器件及系统设计稳定可靠。
完善的告警保护功能系统，实现电源保护，漏水保护，温湿度超限，系统器件保护等多级告警保护。
超宽电压输入稳定运行，具备相序检测等电源保护功能。
智能来电自启功能。
智能控制
彩色触摸显示屏，实时显示系统功能状态以及部件运行情况。
控制系统具备多级密码保护，智能判定区分不同程度告警信息。
具备轮值、备份等群控功能，实现主机与备机在设定时间自动切换运行。
采用标准RS485监控接口，可免费提供标准ModBUS协议。
可实现远程设置、监控机组运行状态及告警信息。
灵活多样
标配螺纹快速接头，现场快速安装无需焊接。
根据现场情况匹配最佳的送风方式。
根据环境需要选择辅热或加湿功能。

产品技术参数：
	室内机
	室内机型号
	CBS006
	CBS008
	CBS013
	CBS017
	CBS020

	
	功能
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿

	
	送风方式
	F
	F
	F/D
	F/D
	F/D

	
	电源制式
	220Vac/1Ph/50Hz
	380Vac/3Ph/50Hz
	380Vac/3Ph/50Hz
	380Vac/3Ph/50Hz
	380Vac/3Ph/50Hz

	
	性能参数
	

	
	制冷量kw
	5.8
	5.8
	5.8
	7.6
	7.6
	7.6
	12.6
	12.6
	12.6
	17.5
	17.5
	17.5
	20.2
	20.2
	20.2

	
	显冷量kW
	5.2
	5.2
	5.2
	6.9
	6.9
	6.9
	11.3
	11.3
	11.3
	15.7
	15.7
	15.7
	18.2
	18.2
	18.2

	
	压缩机参数
	

	
	制冷剂形式
	R410A

	
	玉缩机数量
	1
	1
	1
	1
	1

	
	送风机参数
	

	
	风机类型
	直流EC离心风机

	
	风机数量
	1
	1
	1
	1
	1

	
	风量m³/h
	1900
	2400
	3800
	5300
	5700

	
	机外余压Pa
	标准余压为20Pa,0-400Pa可调

	
	电加热参数
	

	
	电加热类型
	PTC电加热器

	
	电加热量kW
	
	
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	
	4
	4
	
	4
	4

	
	电加热级数
	
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	电极加湿参数
	

	
	加湿类型
	电极式加湿器

	
	加湿量kg/h
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	节流类型
	电子膨胀阀

	
	空气过滤网
	G4板式过滤网

	
	室内机噪音dBA
	65
	65
	66
	67
	68

	
	机组连接管
	

	
	加湿器进水管in
	G1/2
	G1/2
	G1/2
	G1/2
	G1/2

	
	冷凝水排水管φmm
	19
	19
	19
	19
	19

	
	制冷剂气管φmm
	12.7
	12.7
	15.88
	15.88
	19.05

	
	制冷剂液管φmm
	9.52
	9.52
	9.52
	9.52
	12.7

	
	电气参数
	

	
	最大运行电流A
	12.5
	30.5
	41
	11
	16
	20
	13.6
	18.6
	22.6
	19
	25
	29.5
	21
	28.5
	32.5

	
	外形尺寸:
[bookmark: _GoBack]宽×深×高mm
	600×510×1900
	600×580×1900
	600×580×1900
	750×660×1900
	750×660×1900

	
	重量kg
	110
	116
	135
	162
	166

	
	型号CY
	81
	121
	191
	241
	291

	
	匹配数量
	1
	1
	1
	1
	1

	室外机
	室外机型号
	CY81
	CY121
	CY191
	CY241
	CY291

	
	电源制式
	220Vac/1Ph/50Hz

	
	安装方式
	立式
	卧式

	
	冷凝风机性能
	

	
	类型
	单相异步电机+轴流风叶
	单相轴流风机

	
	风机数量
	1
	1
	2
	1
	1

	
	风量m²/h
	3000
	4000
	7000
	8500
	9000

	
	输入功率kW
	0.16
	0.17
	0.38
	0.6
	0.61

	
	输入电流A
	0.62
	0.65
	1.7
	3.4
	3.4

	
	调速方式
	无极调速

	
	机组噪音dBA
	53
	55
	58
	65
	68

	
	外形尺寸:
宽×深×高mm
	835×310×710
	880×360×800
	930×390×1270
	974×580×1040
	1076×580×1240

	
	重量kg
	45
	48
	65
	59
	68
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