


CJA系列风冷变频机架式空调（3.5KW-12.5KW）产品介绍
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CJA系列风冷变频机架式空调是一款专为一体化机柜、微模块或高热密度数据中心设计的机柜级温控产品，可紧贴热源放置在机柜中，能够精确处理机柜内设备产出的高显热，能够有效防止局部热点产生，可减少送回风距离，提高回风温度，提高能效比，具有显著节能效果，有效助力绿色数据中心不断发展。应用范围：一体化机柜、单排柜、微模块、中高热密度机房、放置刀片式服务器的IT机柜。
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高端配置
高效变频压缩机，超精准PID控制技术，温度控制更精确。
知名EC离心风机，实时按需调节风量输出比。
标配电子膨胀阀，平滑调节节流开度，实现机组精准调节。
室外电机斩波调速，可实现25-100%宽电压调速控制。
R410A环保冷媒设计。
安全可靠
极宽电网适应，可满足±20%电压范围，适应各种恶劣电网环境。
多重排水防倒灌设计，杜绝机柜水患。
制冷剂容量智能自侦测，智能预警，保障制冷系统运行安全。
高度智能
高效变频压缩机，超精准PID控制技术。
独有的震动补偿算法，实现机组宽频运行。
安全可靠的防凝露算法，保障服务器安全运行。
安装维护便捷
标准模块化设计，适应标准服务器机柜。
风机插拔式设计，电控接线对插式端子设计，以及电控箱抽拉式设计，整机维护便捷，快速安装；极省柜内可用空间，100%全正面维护。
制冷管道采用快速接头连接。
多种选配
冷凝水强排水。

产品技术参数：
	室内机
	室内机型号
	CJA0003
	CJA0005
	CJA0007
	CJA0012

	
	匹数、功能
	1.5匹、单相
	2匹、单相
	3匹、单相
	5匹、单相

	
	性能参数

	
	制冷量（kW）
	3.5
	5
	7.5
	12.5

	
	显冷量（kW）
	3.5
	5
	7.5
	12.5

	
	风量（m3/h）
	800
	1150
	1600
	2300

	
	显热比（%）
	100
	100
	100
	100

	
	电加热（kW）（选配）
	1
	1
	2
	3

	
	最大运行电流
	15A
	19A
	25A
	37A

	
	电源线线缆规格
	3*2.5mm2
	3*2.5mm2
	3*4mm2
	3*6mm2

	
	室内/室外机截止阀

	
	制冷剂气管φ（mm）
	12.7
	12.7
	12.7
	15.88

	
	制冷剂液管φ（mm）
	9.52
	9.52
	9.52
	9.52

	
	室内机结构参数-宽*深*高（mm）

	
	外形尺寸
	442*714*175（4U）
	442*714*218
	442*714*351
	442*714*440

	
	
	442*714*218（5U）
	（5U）
	（8U）
	（10U）

	室外机
	室外机型号
	CJT3005
	CJT3006
	CJT3008
	CJT3013

	
	输入电源
	220Vac/1Ph/50Hz

	
	安装方式
	立式

	
	调速方式
	无极调速

	
	机组噪音（dBA）
	54
	55
	56
	58

	
	额定电流
	7A
	10A
	11.5A
	15A

	
	通讯线线缆规格
（带屏蔽功能）
	3*1mm2
	3*1mm2
	3*1mm2
	3*1mm2

	
	电源线线缆规格
	4*1.5mm2
	4*2.5mm2
	4*2.5mm2
	4*4mm2

	
	室外机结构参数-宽*深*高（mm）

	
	外形尺寸
	840*285*610
	830*310*720
	880*360*800
	930*385*1260
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