
CRA系列风冷房间级精密空调（25KW-100KW）产品介绍
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CRA系列风冷房间级精密空调采用模块化结构，可不同模块组合实现不同制冷量。具备多种送回风方式，根据现场情况进行选择匹配。CRA系列制冷量覆盖25kW~100kW，满足不同的环境温湿度控制需求。应用范围：电源室、数据中心、通讯设备机房、5G通讯基站、高精度恒温恒湿实验室、温湿度精度控制要求较高的设备间

产品技术特点：
高精度控制系统
7寸彩色触摸屏高精度控制，多种群控模式，实现32台机组群控，控制精准可靠。
涡旋压缩机
稳定的设计实现高可靠性和耐用性，方便维修和维护。能够在整个运行期间实现低噪音、低振动和高能效。
室外机
高效轴流风机，风机无级调速，保证系统在宽温度范围下稳定运行。可选EC风机配置，节能高效。
EC风机
采用航空复合材料抗腐蚀叶片匹配无刷直流电机，节能高效且低噪。
辅热配置
PTC电加热,铝合金翅片升温快，可实现自动调节温度且发热均匀。
配置超温保护装置，安全可靠。
节流器件
热力膨胀阀或电子膨胀阀两种方式可选。
精确流量控制，保证系统在各环境下稳定运行。
加湿配置
电极加湿量大，高效率且带自动冲洗功能。
选配件（风冷）
长联管、低温选件、带式漏水、防雷保护、高密室外机、地板压差检测、电动三通阀、带式漏水、防雷保护。

产品技术参数：
	室内机
	室内机型号
	CRA
025U/DRH
	CRA
030U/DRH
	CRA
035U/DRH
	CRA
040U/DRH
	CRA
045U/DRH
	CRA
050U/DRH
	CRA
042U/DRH
	CRA
052U/DRH
	CRA
062U/DRH
	CRA
072U/DRH
	CRA
082U/DRH
	CRA
092U/DRH
	CRA
102U/DRH

	
	送风方式
	U/D

	
	制冷量（kW）
	25.5
	30.5
	36
	41
	45.6
	50.4
	41.6
	51
	61.3
	71.3
	81.7
	90.6
	100.8

	
	显冷量（kW）
	23.2
	27.5
	32.3
	36.9
	41.1
	45.7
	37.9
	[bookmark: _GoBack]46.4
	55.2
	65
	73.6
	82.4
	90.7

	
	显热比
	0.91
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.91
	0.91
	0.91
	0.9
	0.91
	0.9
	0.91
	0.9

	
	压缩机类型
	定频涡旋式压缩机

	
	压缩机数量
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	室内风机类型
	后倾式离心EC风机

	
	风机数量（n）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	
	风量（m3/h）
	7800
	9200
	10500
	11500
	12800
	13500
	11800
	15600
	18400
	21000
	23000
	25600
	27000

	
	机外余压（Pa）
	标准机外余压20Pa，可根据需求在20～300Pa范围内调整

	
	膨胀阀
	电子式膨胀阀

	
	电加热类型
	PTC加热器

	
	加热量（kW）
	6
	6
	6
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	15
	15
	15

	
	电流（A)
	10
	10
	10
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	23
	23
	23

	
	加湿器类型
	电极式蒸汽加湿

	
	加湿量（kg/h）
	5
	5
	5
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	电流（A)
	6
	6
	6
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	空气过滤器
等级
	G4

	
	制冷剂类型
	R410A

	
	电源
	380V/3Ph/50Hz

	
	满负荷电（A)（恒温恒湿）
	35.9
	39.9
	41.3
	56.6
	63
	63.3
	61
	65.1
	78.6
	83.1
	93.8
	103.1
	108.3

	
	宽(mm)
	915
	915
	915
	1315
	1315
	1315
	1315
	1315
	1790
	1790
	2190
	2190
	2190

	
	深(mm)
	980
	980
	980
	980
	980
	980
	980
	980
	980
	980
	980
	980
	980

	
	高（mm）
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975
	1975

	
	重量（kg）
	345
	366
	368
	453
	468
	485
	472
	492
	652
	655
	708
	716
	735

	室外机
	室外机型号
	CY
0351
	CY
0451
	CY
0522
	CY
0582
	CY
0662
	CY
0742
	CY
0291
	CY
0351
	CY
0451
	CY
0522
	CY
0582
	CY
0662
	CY
0742

	
	数量
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	宽（mm）
	1240
	1300
	2140
	2140
	2140
	2140
	1240
	1240
	1300
	2140
	2140
	2140
	2140

	
	深（mm）
	1178
	1076
	873
	974
	974
	1076
	1076
	1178
	1076
	873
	974
	974
	1076

	
	高（mm）
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540

	
	支脚高度（mm）
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
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