


M系列风冷行级精密空调（12.5KW-60KW）产品介绍
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M系列风冷行级精密空调是专为高热密度机房和微模块配置而设计，可贴近热源制冷，减少送回风距离，提高回风温度，冷量随负荷变化调节输出，具有高显热比、高能效比的特点。全变频设计，配合电子膨胀阀精准调整流量，适应不同负荷变化。实现30%-100%变容量输出，精确控温。7寸彩色触摸屏实现各部件运行状态显示，可实现智能群控32台机组，保证整个模块稳定运行。根据负荷变化，动态调节EC风机转速，多种控制方式可选，保证系统最大化节能。标配RS485接口和漏水报警。应用范围：高热密度机房、模块化数据中心、集装箱数据中心等。

[bookmark: _GoBack]产品技术特点：
高精度控制系统
7寸彩色触摸屏高精度控制，多种群控模式，实现32台机组群控，控制精准可靠。
涡旋压缩机
稳定的设计实现高可靠性和耐用性，方便维修和维护。能够在整个运行期间实现低噪音、低振动和高能效。
室外机配置
高效轴流风机，风机无级调速，保证系统在宽温度范围下稳定运行。可选EC风机配置，节能高效。
EC风机
采用航空复合材料抗腐蚀叶片匹配无刷直流电机，节能高效且低噪。
辅热配置
PTC电加热,铝合金翅片升温快，可实现自动调节温度且发热均匀。
配置超温保护装置，安全可靠。
节流器件
热力膨胀阀或电子膨胀阀两种方式可选。
精确流量控制，保证系统在各环境下稳定运行。
加湿配置
电极加湿量大，高效率且带自动冲洗功能。

产品技术参数：
	室内机
	室内机型号
	M3012
	M3025
	M3040
	M3050
	M3060

	
	功能
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿
	单冷
	单冷+电加热
	恒温恒湿

	
	送风方式
	F/S
	F/S
	F
	F
	F

	
	输入电源形式
	380Vac/3Ph/50Hz

	
	伟制冷量kW
	12.5
	12.5
	12.5
	25
	25
	25
	40
	40
	40
	50
	50
	50
	60
	60
	60

	
	显冷量kW
	12.5
	12.5
	12.5
	25
	25
	25
	40
	40
	40
	50
	50
	50
	60
	60
	60

	
	加热量kW
	
	2
	2
	
	3
	3
	
	6
	6
	
	6
	6
	
	6
	6

	
	加湿量kg
	
	
	1
	
	
	1.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	压缩机形式
	变频压缩机

	
	制冷剂形式
	R410A

	
	风机形式
	直流EC离心风机

	
	风量m³/h
	3200
	5000
	8800
	11000
	12500

	
	机外余压Pa
	标准余压为20Pa,0-400Pa可调

	
	电加热形式
	PTC电加热器

	
	电加热量kW
	
	2
	2
	
	3
	3
	
	6
	6
	
	6
	6
	
	6
	6

	
	加湿形式
	湿膜加湿器

	
	最大加湿量kg/h
	
	
	1.5
	
	
	1.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	节流形式
	电子膨胀阀

	
	空气过滤网
	G4板式过滤网

	
	加湿器进水管in
	G1/2
	G1/2
	G1/2
	G1/2
	G1/2

	
	冷凝水排水管φmm
	19
	19
	19
	19
	19

	
	制冷剂气管φmm
	15.88
	19.05
	19.05
	22
	22

	
	制冷剂液管φmm
	9.52
	12.7
	15.88
	19.05
	19.05

	
	最大运行电流A
	12
	23
	23
	26
	44
	44
	31
	51
	51
	39
	57
	57
	40
	60
	60

	
	电源线缆规格mm²
	5×2.5
	5×4
	5×4
	5×4
	5×6
	5×6
	5×4
	5×10
	5×10
	5×6
	5×10
	5×10
	5×6
	5×10
	5×10

	
	外形尺寸:宽×深×高mm
	300×1200×2000
	300×1200×2000
	600×1200×2000
	600×1200×2000
	600×1200×2000

	
	重量kg
	190
	230
	285
	310
	330

	室外机
	室外机型号
	CY0191-A1S
	CY0451-A1S
	CY0742-A1S
	CY0893-A1S
	CY0893-A1S

	
	输入电源
	220Vac/1Ph/50Hz

	
	安装方式
	立式
	卧式

	
	冷凝风机形式
	单相异步电机+轴流风叶
	AC轴流风机

	
	最大电流A
	1.7
	3.5
	7
	10.5
	10.5

	
	调速方式
	无极调速

	
	电源线缆规格mm²
	3×1.5
	3×1.5
	3×1.5
	3×1.5
	3×1.5

	
	外形尺寸:
宽×深×高mm
	930×390×1270
	1225×1076×960
	2075×1076×960
	2775×1076×960
	2775×1076×960

	
	重量kg
	65
	76
	138
	169
	169
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